## Общий лист
Наименование СНТ | Южное |  |  |  |  | Технико-экономическое обоснование
Количество потребителей | 60 | Указывается общее число потребителей |  |  |  |  | Опора | Фасад | Сущ. Место
Тип магистральной линии | СИП | В случае установки на фасаде или опоре |  |  |  | Итого стоимость системы | 812005.74 | 680323.89 | 643705.24
Количество счетчиков на ТП | 1 | Количество приборов на границе балансовой принадлежности |  |  |  | Показания балансного прибора за год, кВт*ч | 350000 | 350000 | 350000
Количество 1ф присоединений, шт, в т.ч. | 50 | Указывается количество однофазных абонентов |  |  |  | Сумма показаний потребителей, кВт*ч | 180000 | 180000 | 180000
СИП, шт |  | В случае установки на фасаде или опоре |  |  |  | Разница, кВт*ч | 170000 | 170000 | 170000
Неизол провод, шт |  | В случае установки на фасаде или опоре |  |  |  | Тариф, руб./кВт*ч | 2.7 | 2.7 | 2.7
Предпочтительный номинал 1ф вводного автомата, А | 40 | Указывается номинал автоматического выключателя |  |  |  | Сорк окупаемости, лет | 1.77 | 1.48 | 1.4
Количество 3ф присоединений, шт в т.ч. | 9 | Указывается количество трехфазных абонентов
СИП |  | В случае установки на фасаде или опоре
Неизол провод | 0 | В случае установки на фасаде или опоре
Предпочтительный номинал 3ф вводного автомата, А | 25 | Указывается номинал автоматического выключателя
Тип 1ф ПУ ZigBee | Энергомера 1ф | 6344
Тип 3ф ПУ ZigBee | Энергомера 3ф | 13176
Тип 3ф ПУ на ТП ZigBee | Энергомера 3фТ | 9028
Роутер ZigBee |  | 9822
Шлюз/УСПД ZigBee |  | 39650
Предпочтительное размещение ПУ | опора | Тип установки (фасад/опора/сущ. место)
Высота установки ПУ на опоре, м | 3 | В случае установки на фасаде или опоре
Количество отходящих линий потребителей для замены на СИП, в т.ч. | 0 | В случае замены отходящей линии на СИП
1ф | 0 | В случае установки на фасаде или опоре
3ф | 0 | В случае установки на фасаде или опоре
Количество шлюзов/роутеров | 1 | 0 | При необходимости
Кабель проложить в трубе гофрированной светостабилизированной D50 | нет | В случае установки на фасаде или опоре
Стоимость, р
|  | Опора | Фасад | Сущ. Место
Установка ПУ
Оборудование и материалы
Оборудование для установки у потребителей |  | 593826.08 | 514967.72 | 519996.08
Оборудование и материалы ПУ на ТП |  | 15263.28 | 15263.28 | 15263.28
Оборудование связи и материалы для монтажа |  | 41322.35 | 41322.35 | 41322.35
Работы
Монтаж ПУ потребителя |  | 145176.38 | 92352.89 | 50705.88
Монтаж ПУ в ТП |  | 12300 | 12300 | 12300
Монтаж и ПНР оборудования связи |  | 4117.65 | 4117.65 | 4117.65
Итого |  | 812005.74 | 680323.89 | 643705.24
Итого в среднем на один ПУ |  | 13533.43 | 11338.73 | 10728.42
Замена отходящей линии
Материалы для замены отходящих линий потребителей |  |  |  |  | 0
Замена отходящих линий потербителей |  |  |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Итого установка ПУ с учетом замены отходящей линии |  | 812005.74 | 680323.89 | 643705.24
Итого в среднем установка 3-ф ПУ с учетом замены отходящей линии |  | #REF! | #REF!
Итого в среднем установка 1-ф ПУ с учетом замены отходящей линии |  | #REF! | #REF!

## Монтаж на сущ. место
СПЕЦИФИКАЦИЯ
оборудования
Садоводческое некоммерческое товарищество «Южное»
№ п/п | Наименование затрат | Кол., ед. | Цена Подрядчика за ед. | Сумма Подрядчика, с учетом НДС
1 | Организация технического учета (монтаж ПУ в домах) – оборудование и материалы
2.1 | Однофазный счётчик Энергомера 1ф, шт. | 50 | 6344 | 317200
2.2 | Трехфазный счётчик Энергомера 3фТ, шт. | 9 | 13176 | 118584
2.2 | Автоматический выключатель ВА47-29 40А, 1р | 50 | 117.65 | 5882.5
2.4 | Автоматический выключатель ВА47-29 25А, 3р | 9 | 258.82 | 2329.38
2.2 | ПВ-1 1х6 | 68 | 1117.65 | 76000.2
Итого: |  |  |  | 519996.08
3 | Организация технического учета (монтаж ПУ в домах) – строительно-монтажные работы
3.1 | Монтаж и установка в доме шкафа учета с 1ф счётчиком и автоматом, шт. | 50 | 823.53 | 41176.5
3.2 | Монтаж и установка шкафа учета с 3ф счётчиком и автоматом, шт. | 9 | 1058.82 | 9529.38
3.3 | Замена автоматического выкоючателя | 59 | 141.18 | 8329.62
3.4 | Замена петли учета | 59 | 141.18 | 8329.62
Итого: |  |  |  | 50705.88
Всего: |  |  |  | 570701.96

## Монтаж на опоре
СПЕЦИФИКАЦИЯ
оборудования ПУ на опоре
Садоводческое некоммерческое товарищество «Южное» | [5 empty] | затраты на 3-ф | затраты на 1-a
№ п/п | Наименование затрат | Кол., ед. |  | Цена Подрядчика за ед. | Сумма Подрядчика, с учетом НДС
1. | Организация технического учета (монтаж ПУ на опорах) – оборудование и материалы
1.1 | Однофазный счётчик Энергомера 1ф, шт. | 50 |  | 6344 | 317200 |  | 317200
1.2 | Трехфазный счётчик Энергомера 3ф, шт. | 9 |  | 13176 | 118584 | 118584
1.3 | Шкаф пластиковый для 1-ф ПУ, шт. | 50 |  | 764.71 | 38235.5 |  | 38235.5
1.4 | Шкаф пластик для 3-ф ПУ, шт. | 9 |  | 1705.88 | 15352.92 | 15352.92
1.5 | Бандажная лента COT 37, м | 236 |  | 94.12 | 22212.32 | 3388.32 | 18824
1.6 | Бугель (Скрепа для бандажной ленты), шт | 236 |  | 23.53 | 5553.08 | 847.08 | 4706
1.7 | Прокалывающие зажимы, шт, в т.ч. | 136 |  | 176.47 | 23999.92 | 6352.92 | 17647
1.8.1 | для 1ф подключения (ВЛ-СИП), шт. | 100
1.8.2 | для 3ф подключения (ВЛ-СИП), шт. | 36
1.9 | Зажим анкерный РА25, шт. | 118 | на 1 ПУ
1.10 | Анкерный болт М10/12х100 с кольцом, шт. | 59 | на 1 ПУ
1.11 | Анкерный кронштейн типа СА-16, шт. | 59 | на 1 ПУ
1.12 | Гофрированная труба из не распространяющего горения полиамида д=25 мм (DKC), м | 500
1.13 | Гофрированная труба из не распространяющего горения полиамида д=32 мм (DKC), м | 90
1.14 | Стяжка нейлоновая устойчивая к УФ L=300 мм. | 354 | на 1 ПУ
1.15 | Наконечник-гильза НГ 16-12 | 72 | на 1 ПУ
1.16 | Наконечник-гильза НГ 16-18 | 100 | на 1 ПУ
1.17 | Зажим "орех" У859М 50-70/4-25 в т.ч. | 0 |  | 176.47 | 0
1.17.1 | для подключения 1ф ПУ (Неизолир провод ВЛ - СИП ПУ) | 0
1.17.2 | для подключения 3ф ПУ (Неизолир провод ВЛ - СИП ПУ) | 0
1.18 | Зажим "орех" У734М 16-35/16-25 в т.ч. | 136 |  | 30.59 | 4160.24
1.18.1 | для подключения 1ф ПУ (СИП ПУ - СИП ОЛ или Неизолир провод ОЛ) | 100
1.18.2 | для подключения 3ф ПУ (СИП ПУ - СИП ОЛ или Неизолир провод ОЛ) | 36
1.19 | Кабель СИП 2х16 для монтажа приборов учёта (ПУ), м | 568 |  | 52.94 | 30069.92 |  | 30069.92
1.20 | Кабель СИП 4х16 для монтажа (ПУ), м | 102 |  | 105.88 | 10799.76 | 10799.76
1.21 | Стяжка нейлоновая 300 мм | 354 |  | 1.76 | 623.04 | 95.04 | 528
1.22 | Автоматический выключатель ВА47-29 40А, 1р | 50 |  | 94.12 | 4706 |  | 4706
1.23 | Автоматический выключатель ВА47-29 25А, 3р | 9 |  | 258.82 | 2329.38 | 2329.38
Итого по разделу 2: |  |  |  |  | 593826.08 | 157749.4 | 431916.4
2. | Организация технического учета – строительно-монтажные работы
2.1 | Монтаж и установка шкафа учета с 1ф счётчиком на опоре (без учета стоимости кабеля) (шт) | 50 |  | 2352.94 | 117647 |  | 117647
2.2 | Монтаж и установка шкафа учета с 3ф счетчиком на опоре (без учета стоимости кабеля) (шт) | 9 |  | 3058.82 | 27529.38 | 27529.38
Итого п разделу 2: |  |  |  |  | 145176.38
[6 empty] | 185278.78 | 549563.4
Автоматический выключатель ВА47-29 40А, 1р

## Монтаж на фасаде
СПЕЦИФИКАЦИЯ
оборудования ПУ на фасаде
Садоводческое некоммерческое товарищество «Южное»
№ п/п | Наименование затрат | Кол., ед. | Цена Подрядчика за ед. | Сумма Подрядчика, с учетом НДС
1. | Организация технического учета (монтаж ПУ на фасаде) – оборудование и материалы |  |  |  | 3ф ПУ | 1ф ПУ
1.1 | Однофазный счётчик Энергомера 1ф, шт. | 50 | 6344 | 317200 |  | 317200
1.2 | Трехфазный счётчик Энергомера 3ф, шт. | 9 | 13176 | 118584 | 118584
1.3 | Шкаф пластиковый для 1-ф ПУ, шт. | 50 | 764.71 | 38235.5 |  | 38235.5
1.4 | Шкаф пластик для 3-ф ПУ, шт. | 9 | 1705.88 | 15352.92 | 15352.92
1.5 | Зажим анкерный РА25, шт. | 118
1.6 | Герметичный прокалывающий зажим, шт. | 136
1.7 | Анкерный болт М10/12х100 с кольцом, шт. | 59
1.8 | Лента бандажная металлическая F 19.07, м. | 59
1.9 | Скрепа Бугель А20 | 59
1.10 | Анкерный кронштейн типа СА-16, шт. | 59
1.11 | Гофрированная труба из не распространяющего горения полиамида д=25 мм (DKC), м | 600 |  |  | 1ф
1.12 | Гофрированная труба из не распространяющего горения полиамида д=32 мм (DKC), м | 108 |  |  | 3ф
1.13 | Скоба однолапковая д=25 | 600
1.14 | Скоба однолапковая д=32 | 108
1.15 | Наконечник-гильза НГ 16-12 | 72
1.16 | Наконечник-гильза НГ 16-18 | 100
1.17 | Зажим "орех" У734М 16-35/16-25 в т.ч. | 136 | 30.59 | 4160.24 | 1101.24 | 3059
1.17.1 | для 1ф подключения (ВЛ-СИП), шт. | 100
1.17.2 | для 3ф подключения (ВЛ-СИП), шт. | 36
1.18 | Кабель СИП 2х16 для монтажа приборов учёта (ПУ), м | 200 | 52.94 | 10588 |  | 10588
1.19 | Кабель СИП 4х16 для монтажа (ПУ), м | 36 | 105.88 | 3811.68 | 3811.68
1.20 | Автоматический выключатель ВА47-29 40А, 1р | 50 | 94.12 | 4706 |  | 4706
1.21 | Автоматический выключатель ВА47-29 25А, 3р | 9 | 258.82 | 2329.38 | 2329.38
Итого по разделу 2: |  |  |  | 514967.72 | 141179.22 | 373788.5
2. | Организация технического учета – строительно-монтажные работы
2.1 | Монтаж и установка шкафа учета с 1ф счётчиком на фасаде (без учета стоимости кабеля) (шт) | 50 | 1529.41 | 76470.5 |  | 76470.5
3.2 | Монтаж и установка шкафа учета с 3ф счетчиком на фасаде (без учета стоимости кабеля) (шт) | 9 | 1764.71 | 15882.39 | 15882.39
Итого п разделу 3: |  |  |  | 92352.89
[5 empty] | 157061.61 | 450259

## ПУ в ТП
СПЕЦИФИКАЦИЯ
оборудования ПУ в ТП
Садоводческое некоммерческое товарищество «Южное»
№ п/п | Наименование затрат | Кол., ед. | Цена Подрядчика за ед. | Сумма Подрядчика, с учетом НДС
3. | Организация коммерческого учета (на ТП) – оборудование и материалы
3.1 | Трехфазный счётчик Энергомера 3ф, шт. | 1 | 9028 | 9028
3.2 | Трансформаторы тока Т-0,66 МУ3 0,5S (монтаж в ТП), шт. | 3 | 1411.76 | 4235.28
3.3 | Кабель NYM 4х2,5 для монтажа ПУ, м | 5 | 105.88 | 529.4
3.4 | ИКК, шт. | 1 | 588.24 | 588.24
3.5 | Комплект крепежа трансформаторов тока, шт. | 3 | 294.12 | 882.36
Итого по разделу 3: |  |  |  | 15263.28
4 | Организация коммерческого учета (на ТП) – работы на ТП
4.1 | Демонтаж, монтаж и подключение трансформаторов тока 0,66 кВ | 3 | 2100 | 6300
4.2 | Демонтаж, монтаж и подключение счётчиков электрической энергии | 1 | 2700 | 2700
4.3 | Замена петли учёта 3-ф трансформаторного счётчика | 1 | 1500 | 1500
4.4 | Замена ИКК | 1 | 1800 | 1800
Итого по разделу 4: |  |  |  | 12300

## Оборудование связи ПНР ПИР
СПЕЦИФИКАЦИЯ
оборудования связи, ПНР и ПИР
Садоводческое некоммерческое товарищество «Южное»
№ п/п | Наименование затрат | Кол., ед. | Цена Подрядчика за ед. | Сумма Подрядчика, с учетом НДС
5 | Оборудование связи, монтаж оборудования связи, пусконаладочные работы
5.1 | Щит ЩРНп -3(навесной, пластиковый, на 1/3 модуля) | 1 | 367.65 | 367.65
5.2 | Коммуникационный шлюз, шт. | 1 | 39650 | 39650
5.3 | Роутер РТ-01*, шт. | 0 | 9822 | 0
5.4 | Автоматический выключатель ВА 47-29, 6А 1p ДЛЯ ШЛЮЗА-РОУТЕРОВ, шт. | 1 | 94.12 | 94.12
5.5 | Кабель ABBГ 2x1,5 | 8 | 47.06 | 376.48
5.6 | Бандажная лента COT 37 | 4 | 94.12 | 376.48
5.7 | Бугель (Скрепа для бандажной ленты) | 4 | 23.53 | 94.12
5.8 | Стяжка нейлоновая 300 мм | 6 | 1.76 | 10.56
5.9 | Труба гофрированная ПНД D=50мм, м | 0 | 35.29 | 0
5.10 | Зажим "орех" У859М 50-70/4-25 в т.ч. | 2 | 176.47 | 352.94
5.11 | Дин-рейка | 0 | 35.29 | 0
Итого по разделу 5: |  |  |  | 41322.35
6 | Монтаж и пусконаладка
6.1 | Монтаж и подключение шлюза | 1 | 4117.65 | 4117.65
6.2 | Монтаж и подключение роутера | 0 | 3529.41 | 0
Итого по разделу 6: |  |  |  | 4117.65
Note on E16: Иванов Роман Владимирович: даже при значениях ноль считает

## Замена отходящей линии
СПЕЦИФИКАЦИЯ
оборудования для замены отходящей линии
Садоводческое некоммерческое товарищество «Южное»
№ п/п | Наименование затрат | Кол., ед. | Цена, за ед. | Сумма ПСК, с учетом НДС
1. | Замена отходящих линий потребителей
1.1 | Бандажная лента COT 37, м | 0 | 100 | 0
1.2 | Бугель (Скрепа для бандажной ленты), шт. | 0 | 100 | 0
1.3 | Прокалывающие зажимы Slip12.1, шт, в т.ч. | 0 | 100 | 0
1.3.1 | для 1ф подключения (СИП 2 2*16) (СИП-СИП), шт. | 0
1.3.2 | для 3ф подключения (СИП 2 4*16) (СИП-СИП), шт. | 0
1.3 | Зажим "орех" У 859М 50-70/4-25 в т.ч. | 0 | 100 | 0
1.3.1 | для 1ф подключения (СИП 2 2*16 - неизолир. ВЛ), шт. | 0
1.3.2 | для 3ф подключения (СИП 2 4*16 - неизолир. ВЛ), шт. | 0
1.4 | Зажим "орех" У734М 16-35/16-25 в т.ч. | 0 | 100 | 0
1.4.1 | для 1ф подключения (ВЛ-СИП), шт. | 0
1.4.2 | для 3ф подключения (ВЛ-СИП), шт. | 0
1.5 | Кабель СИП 2х16 , м | 0 | 100 | 0
1.6 | Кабель СИП 4х16, м | 0 | 100 | 0
1.7 | Крюк универсальный | 0 | 100 | 0
1.8 | Анкерный зажим | 0 | 100 | 0
Итого по разделу 2: |  |  |  | 0
2. | Организация технического учета – строительно-монтажные работы
2.1 | Демонтаж, монтаж и подключение 1ф отходящей линии потребителя, шт | 0 | 1500 | 0
2.2 | Демонтаж, монтаж и подключение 3ф отходящей линии потребителя, шт | 0 | 2500 | 0
Итого п разделу 2: |  |  |  | 0